非户用光伏发电补助申报验收报告

验收时间：2019年1月8日             编号：2019001

| 项目名称 |  |  | 三亚大隆水库干渠光伏发电项目 |  | 项目负责人 |  |  | 张耀军 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 备案时间 |  |  | 2017年12月1日 |  |
| 项目启动时间 |  |  | 2018年5月 |  | 项目竣工时间 |  |  | 2018年6月30日 |  |
| 项目业主 |  |  | 大唐三亚能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目介绍：（项目规模、光伏系统主要参数、项目建设流程） 项目建设容量10MWP，采用360W型单晶硅PERC组件和360W型单晶硅双面PERC组件，每20块组件串联为一个光伏组串。每11路光伏组串接入1台串式逆变器，每2台逆变器接入1台汇流箱，再通过一回10KV场内集电线路将电源输入送到10KV开关站，再通过1回路10KV专用送出线路接入110KV保港变电站，杆塔采用水泥标塔加铁塔形式，导线型号选用LGJ-300,电缆采用ZRC-YJV22-3*400。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非户用光伏发电项目资料审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 序号 | 验收资料 |  |  |  | 380v及以下并网 | 10KV及以下并网 | 并网资料要求 |  |
| 必查项 | 1 | 项目验收申请及项目信息表 |  |  |  |  | √ | 信息清晰，完整。 |  |
|  | 2 | 项目备案表 |  |  |  |  | √ | 真实、完整，与项目实际匹配一致。 |  |
|  | 3 | 电力并网验收意见单 |  |  |  |  | √ | 通过电网验收。 |  |
|  | 4 | 并网前单位工程验收报告（记录） |  |  |  |  | √ | 由建设单位提供，包括内部验收专家组及专家组出具的“单位工程验收意见书”。 |  |
|  | 5 | 房屋（建构筑物）安装光伏后的荷载安全计算书（双梯板屋面和金属屋面）/房屋（建构筑物）安装光伏后的荷载安全说明资料（混凝土屋面） |  |  |  |  | √ | 安全计算书计算完整；安全说明资料逻辑清晰。最后结论：荷载安全，可安装 |  |
|  | 6 | 各专业竣工图纸 |  |  |  |  | √ | 应包含以下专业：土建工程（混凝土部分、砌体部分、支架结构图）、安装工程（电气一次、二次图纸、防雪与接地图纸、光伏布置图、给排水图纸）、安全防范工程、消防工程等。 |  |
|  | 7 | 各参建单位招标文件及中标通知书、签订的合同。 |  |  |  |  | √ | 由项目业主单位提供 |  |
|  | 8 | 设计单位营业执照及资质证书 |  |  |  |  | √ | 应具备住建部门颁发的《电力行业（新能源发电）设计资质证书》或《工程设计综合甲级资质证书》。 |  |
|  | 9 | 施工单位营业执照、资质证书及竣工报告 |  |  |  |  | √ | 应具备住建部门颁发的《电力工程施工总承包资质证书》或《机电安装工程施工总承包资质证书》以及电监会/能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》。 |  |
|  | 10 | 监理单位营业执照、资质证书及项目总结报告和质量评估报告 |  |  |  |  | √ | 应具备住建部门颁发的《电力工程监理资质证书》、《机电安装工程监理资质证书》、《房屋建筑工程监理资质证书》或《工程监理综合资质证书》。 |  |
|  | 11 | 运行维护及其安全管理制度 |  |  |  |  | √ | 清晰完整。 |  |
|  | 12 | 运维人员资质 |  |  |  |  | √ | 需经过过专业培训。 |  |
|  | 13 | 接地电阻检测报告 |  |  |  |  | √ | 建设单位提供，符合设计要求。 |  |
|  | 14 | 主要设备材料认证证书或质检报告 |  |  |  |  | √ | 由建设单位提供，必须出具以下产品的证书或者报告，并要求产品与现场使用情况必须一致： - 组件、逆变器、光伏连接器：需出具由国家认监委认可的认证机构提供的产品认证报告（通常为CQC、金太阳、TUV、UL、CCC或领跑者认证报告）； - 断路器和电缆：CCC认证； - 光伏专用直流电缆：CQC、TUV或UL认证报告； - 现场如有汇流箱、变压器、箱变，也应提供有资质的第三方检测机构出具的认证证书或质检报告。 |  |
| 必查项 | 1 | 设计交底及变更记录 |  |  |  |  | √ | 建设单位提供 |  |
|  | 2 | 接入系统方案确认单 |  |  |  |  | √ | 电网确认受理项目接入系统申请并制定初步接入方案 |  |
|  | 3 | 接入电网意见函 |  |  |  |  | √ | 电网同意项目接入电网、双方确认接入方案。 |  |
|  | 4 | 购售电合同 |  |  |  |  | √ | 严格执行审查会签制度。双方确认接入方案。 |  |
|  | 5 | 并网调度协议 |  |  |  |  | √ | 项目公司与电网共同签订。 |  |
|  | 6 | 分项工程质量验收记录及评定资料（含土建及电气） |  |  |  |  | √ | 完整设备，施工单位自行检查评定合格，监理验收合格。 |  |
|  | 7 | 分部（子分部）工程质量验收记录及评定资料（含土建及电气） |  |  |  |  | √ | 完整齐备，监理验收合格。 |  |
|  | 8 | 隐蔽工程验收记录（含土建、安装） |  |  |  |  | √ | 完整齐备，施工单位自行检查，监理单位验收合格。 |  |
|  | 9 | 监理质量、安全通知单、周会议纪要 |  |  |  |  | √ | 完整齐备，监理单位提供。 |  |
|  | 10 | 项目运行人员专业资质证书 |  |  |  |  | √ | - 由安监局颁发的特种作业操作证书（高压电工证书及低压电工证书）; - 由能源局颁发的电工进网许可证； - 由劳动局颁发的电工职业证书（单独持此证不能从事电工工作）。 |  |
|  | 11 | 若委托第三方管理，提供项目管理方资料（营业执照、税务登记证、委托代管协议） |  |  |  |  |  | 合法注册 |  |
|  | 12 | 组件厂家10年功率和25年功率衰减质保书 |  |  |  |  | √ | 承诺薄膜电池组件、多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光点转换效率分别不低于10％、16％和18％；多晶硅、单晶硅和薄膜电池组件自项目投产运行之日起，一年内衰减率分别不高于2％、2.5％和3％，之后每年衰减率不高于0.7％，项目全生命周期内衰减率不高于20％。 |  |
|  | 13 | 建设工程竣工表和验收报告 |  |  |  |  | √ | 由EPC单位或项目单位提供 |  |
| 验收总结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  |  |  | 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 姓 名 |
| 业主代表 |  |  |  |  |  | 承建商代表 |  |  |  |
| 监理代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |